ASANSÖR AVAN PROJESİ HESAPLARI

    - Asansör Trafik Hesabı

Binanın Kat Adedi	: 9

İş Hanı ( Zemin + 1 + 2 +3 + 4 )

Her katta 100 m2 ‘lik 3 ’er aded büro	ve ortak mahaller

Konut ( 5 + 6 + 7 + 8 )

Her katta 4 ‘er daire ( 2 yatak odası + 2 oturma odası ) ve diğer mahaller

Binanın Yüksekliği	: 27 m			Kapasitesi	: 13 kişi

Hızı			: 1 m/s			Karşı Ağırlık	: Yanda

1.1.1.1.Binada bulunan insan sayısının hesabı [B1]

b = Σ p	b1 : İş Hanı kısmında bulunan toplam insan sayısı

b2 : Konut kısmında bulunan toplam insan sayısı

b1 :	100/15 = 6,66 ≈ 7			b2 :	2 . 2 + 2 . 1 = 6

7 . 3 = 21 kişi	/ kat				6 . 4 = 24 kişi / kat

b1 = Σ p1 = 5 . 21 = 105 kişi			b2 = Σ p2 = 4 x 24 = 96 kişi

b = b1 + b2  = 105 + 96 = 201 kişi

201 > 200 olduğundan η = 0,25 ( Yedek Artış Oranı ) alınacaktır

B1 = b + ( η . b ) = 201 + ( 0,25 . 201 ) = 251,25 ≈ 252 kişi

    - Asansöre Bir Sefer İçin Gerekli Seyir Zamanı [TR]

TR = ( 2 . H/V ) + ( ta + tt ) . ( Sp + 1 ) + tp . P

= ( 2 . 24 / 1 ) + ( 3 + 10 ) . ( 6,59 + 1 ) + 2 . 13 = 172,67 ≈ 173 s

1.1.3.  Gerekli Asansör Sayısının Hesabı [Z]

N = 5 [dak] / TR [dak] = 5 / ( 173 / 60 ) = 1,734

B3 = N . P = 1,734 . 13 = 22,54 kişi / 5 dak

B2 = B1 . K = 252 . 0,20 = 50,4

# Z = B2 / B3 = 50,4 / 22,54 = 2,236 ≈ 3 asansör

  - ASANSÖR KUVVET HESAPLARI

    - Asanör Kuyu Tabanına Gelen Kuvvetler

1.2.1.1.Çarpma Tamponuna Gelen Kuvvetler [P1]

Gh = gh . lh . nh = 0,373 . 28 . 6 = 62,664 ≈ 63kg

P1 = 40 . ( Gh + Gk + Gy ) = 40 . ( 63 + 650 + 1000 ) = 68520 N

1.2.1.2.Karşı Ağırlık Tamponuna Gelen Kuvvetler [P2]

Ga = Gk + ½ . Gy = 650 + ½ . 1000 = 1150

P2 = 40 . Ga = 40 . 1150 = 46000 N

    - Kabin Kılavuz Raylarına Gelen Düşey Kuvvetler [PR]

Gr = l . gr = ( 1,5 + 27 + 2 ) . 8,26 = 251,93 ≈ 252 kg

Pa = 10 . Gr = 10 . 252 = 2520 N

Pf  = 25 . ( Gk + Gy ) = 25 . ( 650 + 1000 ) = 41250 N

PR = Pf  + Pa  = 41250 + 2520 = 43770 N

    - Karşı Ağırlık Kılavuz Raylarına Gelen Kuvvetler [PK]

Karşı ağırlıkta fren tertibatı olmadığı için hesaplanmamıştır.

    - Kuyu Üstü Betonuna Etki Eden Kuvvetler

Ps = 10 . ( GMakina + GKaide + GMonitör + Gh + Gk + Gy + Ga )

= 10 . ( 300 + 2500 + 160 + 63 + 650 + 1000 + 1150 ) = 58230 N

  - ASANSÖR UYGULAMA PROJESİ MUKAVEMET HESAPLARI

1.3.1.	Asansör Motor Gücü Hesabı [N]

F1 = 1,02 . ( Gh + Gk + Gy ) = 1,02 . ( 63 + 650 + 1000 ) = 1747,26≈ 1748 kgf

F2 = 1,02 . Ga = 1,02 . 1150 = 1173 kgf

P = F1 - F2 = 1748 - 1173 = 575 kgf

N = ( 1 / η ) . ( P . V / 102 ) = ( 1 / 0,34 ) . ( 575 . 1 / 102 ) = 16,580 kW ≈ 17 kW

η : Sistemin Verimi ( Makina Kataloğundan )

SONUÇ

Bu binaya aşağıda özellikleri belirtilen 3 adet insan asanörü tesis edilecektir.

Kapasitesi	=	13 kişi

Hızı		=	1 m/s

Motor Gücü	=	17 kW

    - Kabin İskeleti ve Döşemesindeki Gerilmeler

      - Kabin Üst Askı Kirişlerinin Eğilme Gerilmesi [σa]

Gt = Gy + Gk = 1000 + 650 = 1650 kg

Me = ( 1,02 . Gt . L ) / 4 = (1,02 . 1650 . 166 ) / 4 = 69844,5 kgf.cm

σ'e = Me / ( n . W ) = 69844,5 / ( 2 . 86,4 ) = 404,19 kgf / cm2

σe = 900 kgf / cm2  ( TS 1812 – Çizelge 3 )

σe ≥ σ'e olmalıdır, 900 kgf / cm2  >  404,19 kgf / cm2  olduğundan

kabin üst askı kirişleri NPU 140 ‘den yapılacaktır.

1.3.2.2. Kabin Üst Askı Kirişlerinin Sehimi [e]

e = ( 1,02 . Gt . L3 ) / 48 . E . Ix = ( 1,02 . 1650 . 1663 ) / 48 . 2,1 . 106 . 605 = 0,12 cm

e / L ≤ 1 / 1000 olmalıdır, e / L = 0,12 / 166 = 0,72 . 10-3 < 1 / 1000 = 10-3 olduğundan

NPU 140 sehim bakımından uygundur.

1.3.2.3. Kabin Alt Kirişinin Çarpmadan Doğan Gerilmesi [σe]

Kabin tampona çarptığı zaman alt kirişinin tam ortasına isabet edecek şekilde tek

tampon kullanılacaktır.

Gt = Gy + Gk + Gh = 1000 + 650 + 63 = 1713 kg

Me = ( 1,02 . Gt . L ) / 2 = ( 1,02 . 1713 . 172 ) / 2 = 150264,36 kgf.cm

σ'e = Me / ( n . W ) = 150264,36 / ( 2 . 86,4 ) = 869,58 kgf / cm2

σe = 1800 kgf / cm2  ( TS 1812 – Çizelge 3 )

σe ≥ σ'e olmalıdır, 1800 kgf / cm2  >  869,58 kgf / cm2  olduğundan

kabin alt askı kirişi NPU 140 ‘den yapılacaktır.

1.3.2.4. Kabin İskeleti Yan Kirişlerinin Boyut Kontrolü

1.3.2.4.1. Yan Kirişlerin Net Faydalı Kesit Hesabı [A]

Yan kiriş olarak L 65x65x7 profili kullanılırsa

a = Z . d . t = 4 . 2,1 . 0,7 = 5,88 cm2

An = 6,5 . 0,7 + 5,8 . 0,7 = 8,61 cm2

A = An – a = 8,61 – 5.88 = 2,73 cm2

1.3.2.4.2. Kabin İskeleti Yan Kirişlerinin Eğilme ve Çökmeden Oluşan Gerilmeleri [σTOP]

M = ( 1,02 .Gy .b ) / 8 = ( 1,02 . 1000 . 160 ) / 8 = 20400 kgf.cm

σTOP  = [( M .h ) / ( 4 . H . W )] + [ 1,02 . Gy / ( 2 . A )]

σTOP = [( 20400 . 260 ) / ( 4 . 340 . 7,18 )] + [ 1,02 . 1000 / ( 2 . 2,73 )]

σTOP = 699,98 kgf / cm2

σe = 1800 kgf / cm2  ( TS 1812 – Çizelge 3 )

σe ≥ σTOP olmalıdır, 1000 kgf / cm2 > 699,98 kgf / cm2 olduğundan

kabin iskeleti yan kirişi olarak L 65 x 65x 7 profili kullanılması uygundur.

1.3.2.4.3. Dikine Kirişin Narinlik Dercesi

R = √ 4 . ( Ix / A ) = √ 4 . ( 33,4 / 2,73 ) = 6,99 ( Kirişin En Küçük Atalet Çapı )

h / R = 260 / 6,99 = 37,19

h / R ≤ 120 olmalıdır,  h / R = 37,19 < 120 olduğundan

yan kirişler narinlik bakımından emniyetlidir.

1.3.2.4.4. Atalet Momenti

Ix' = ( M . h3 ) / ( 457,2 . E . H ) = [( 20400 . 9,81) / 100 . 2,63 ] / ( 457,2 . 2,1 . 108 . 3,4 )

Ix' = 10,77 . 10-8 m4

Ix > Ix' olmalıdır,  11 . 10-8 m4 > 10,77 . 10-8 m4 olduğundan

yan kirişler uygun seçilmiştir.

1.3.2.4.5. Kabin Döşemesinin Gerilme Hesabı [σe]

Me = ( 1,02 .Gy .b ) / 4 = ( 1,02 . 1000 . 160 ) / 4 = 40800 kgf.cm

σ'e = Me / ( n . W ) = 40800 / ( 4 . 8,43 ) = 1209,96 kgf / cm2

σem = σmax / k = 3700 / 3 = 1233,33 kgf / cm2

σem ≥ σ'e olmalıdır,  1233,33 kgf / cm2 > 1209,96 kgf / cm2 olduğundan

kabin döşemesinde taşıyıcı olarak 4 adet 70 x 70 x 7 köşebent kullanılacaktır.

1.3.2.5. Askı Halatı ve Zincir Hesapları

1.3.2.5.1. Askı Halatı ve Zincirin Emniyet Katsayıları Hesabı

S = S' . 0,8 = 4920 . 0,8 = 3963 kgf

k = ( S . n ) / 1,02 . Gt = ( 3963 . 6 ) / 1,02 . 1713 = 13,60

k ≥ 12 olmalıdır,  k = 13,60 > 12 olduğundan

6 adet Ǿ 10 ‘luk halat uygundur.

1.3.2.5.2. Halat Sarma Açısı Kontrolü

T1 / T2 = [Gk + 1,25 . Gy + Gh] / Ga = [650 + 1,25 . 1000 + 63] / 1150 = 1,7

( T1 / T2 ) . C1 . C2 = 1,7 . 1,1 . 1,2 = 2,24

f = μ / sin ( α / 2 ) = 0,09 / sin ( 35 / 2 ) = 0,30

ef . β = e0,30 . 2,7 = 2,25		β ( Sarma açısı ) = 155°

( T1 / T2 ) . C1 . C2  ≤  ef . β  olmalıdır,

2,24  <  2,25  olduğundan kaymaya karşı emniyetlidir.

1.3.2.5.3. Halatların Tahrik Kasnağı Kanal Yüzeylerine Yaptığı Basınç Kontrolü

“ V “ kanallı kasnaklarda ;

P = [10 . Gt / ( n . d . D )] . [4,5 / Sin ( α / 2 )]

= [10 . 1713 / ( 6 . 10 . 520 )] . [4,5 / Sin ( 35 / 2 )]  = 8,23 N / mm2

P' = ( 12,5 + 4 . v ) / ( 1 + v ) = ( 12,5 + 4 . 1 ) / ( 1 + 1 ) = 8,25 N / mm2

P' ≥ P  olmalıdır,  8,25 N / mm2  >  8,23 N / mm2  olduğundan

halat - kasnak çifti ezilmeye karşı emniyetlidir.

1.3.2.6. Tamponlar

1.3.2.6.1. Tampon Yerleşimi

Tamponlar, kabin ve karşı ağırlığın altına dikey simetri eksenine gelecek şekilde kuyu

tabanına yerleştirilecektir.

1.3.2.6.2. Tampon Taşıyıcıları Üzerindeki Çarpma  Kuvveti [R]

1.3.2.6.2.1. Kabin Tamponu ( Yaylı Tampon )

R1 = 2 . Gt . [1 + ( v2 / ( 2 . g . s ))]

= 2 . 1713 . [1 + ( 12 / ( 2 . 10 . 0,063 ))] = 6145 kg

Gt . 2,5 = 1713 . 2,5 = 4282,5 kg

Gt . ( 2,5 ≈ 4 )  <  R1  olmalıdır.

4282,5 kg  <  6145 kg  olduğundan yaylı tamponlar uygundur.

1.3.2.6.2.2. Karşı Ağırlık Tamponu

R2 = 2 . Ga . [1 + ( v2 / ( 2 . g . s ))]

= 2 . 1150 . [1 + ( 12 / ( 2 . 10 . 0,063 ))] = 4125,39 kg

Ga . 2,5 = 1150 . 2,5 = 2875 kg

Ga . ( 2,5 ≈ 4 )  <  R2  olmalıdır.

2875 kg  <  4125,39 kg  olduğundan yaylı tamponlar uygundur.

1.3.2.7. Kuyu Alt ve Üst Boşluk Yükseklikleri

Kuyu alt ve üst boşluk yükseklikleri TS 8237’de verilen değerleri proje çiziminde

gösterildiği gibidir.

1.3.2.8. Kılavuz Rayların Hesabı

1.3.2.8.1. Flambaj Kontrolü

Pkr = ( π2 . E . Ix ) / L2 = ( 3,142 . 2,1 . 106 . 47,43 ) / 1502 = 43690 kgf

Gr = l . gr = ( 1,5 + 27 + 2 ) . 8,26 = 251,9 kg

Pa = 10 . Gr = 10 . 251,93 = 2519 N

Pf = 25 . ( Gk + Gy ) = 25 . ( 650 + 1000 ) = 41250 N

PR = 0,102 . ( Pf + Pa ) = 0,102 . ( 41250 + 2519 ) = 4464,438 kgf

Pkr / PR ≥ 5  olmalıdır.

Pkr / PR = 43690 / 4464,438 = 9,78 > 5  olduğundan uygundur.

1.3.2.8.2. Gerilme Hesabı

P = 1,02 . ( Gy + Gk ) / 2 = 1,02 . ( 1000 + 650 ) / 2 = 841,5 kgf

σ = P / F = 841,5 / 10,52 = 79,99 kgf / cm2

σe = 350 kgf / cm2  ( TS 1812 )

σem > σ  olmalıdır.  350 kgf / cm2  >  79,99 kgf / cm2  olduğundan

raylar gerilme bakımından emniyetlidir.

1.3.2.8.3. Sehim Hesabı

e = ( P . L3 ) / 48 . E . Ix = ( 841,5 . 3003 ) / 48 . 2,1 . 106 . 47,43 = 4,5 cm

eem > e olmalıdır.  eem = 5 cm

5 cm > 4,5 cm  olduğundan raylar sehim bakımından emniyetlidir.

1.3.2.8.4. Karşı Ağırlık Kılavuz Raylarına Gelen Düşey Kuvvetler

Karşı ağırlıkta fren tertibatı olmadığından hesaplanmamıştır.

1.3.2.8.5. Ek Parçaların Emniyet Kontrolü

1.3.2.8.5.1. Ek Parçaların Çekme Dayanımı

İki rayı birbirine eklemek için 1 cm kalınlığında 7 cm genişliğinde ( flanş ) lama

demiri kullanılmıştır.

σ'em = PR / A = 4464,438 / 7 = 637,7 kgf / cm2

σem  = σmax / k = 3700 / 5 = 740 kgf / cm2

σmax : Eğilme Gerilmesi ( St 37 için ) ,  k : Emniyet Katsayısı ( TS 863 )

σem > σ'em  olmalıdır.  740 kgf / cm2  >  637,7 kgf / cm2  olduğundan uygundur.

1.3.2.8.5.2. Cıvataların Ezilmeye Karşı Kontrolü

D2 = ( 4 . PR / n . τk ) / π = ( 4 . 4464,438 / 8 . 350 ) / π = 2,02 cm2

D = √ 2,02 = 1.42 cm ,  1” cıvata kullanılırsa

A = n . D . t = 8 . 2,54 .1 = 20,32 cm2

σ = PR / A =  4464,438 / 20,32 = 219,70 kgf / cm2

D = 1,42 cm bağlantı cıvatası olarak min. 1” cıvata kullanılacaktır

σe = 500 kgf / cm2 ( TS 1812 )

σe > σ  olmalıdır.    500 kgf / cm2  >  219,70 kgf / cm2  olduğundan

cıvatalar ezilmeye karşı emniyetlidir.

1.3.2.9. Birleşim Elemanları

1.3.2.9.1. Kaynak

Konstrüksyonlardaki kaynaklar kaynak tekniği kurallarına göre yapılacaktır.

1.3.2.9.2. Perçinler

Perçinler TS 94 ’e uygun olmalıdır.

1.3.2.9.3. Cıvatalar

Cıvataların gövdeleri deliğe yumuşak geçmeli, boşluk kalmamalıdır. Yük aktaran bütün cıvataların somunların altına dişlerin deliğin içine kaçmasını önlemek için TS 79 ‘a uygun rondelalar yerleştirilmelidir. Cıvataların dişsiz düz kısımlarının boyu, birleştirilen parçaların kalınlıklarının en az toplamı kadar olmalıdır. Cıvata ve somunun oturduğu yüzler eğik ise somunların veya cıvata başlarının altına pahlı özel pullar konulmalıdır. Daha çok dinamik özellikle yüklerin etkilediği asansör parçalarında somunların gevşememesi için yaylı rondelalı, maşalı pim v.s. kullanılarak gerekli düzenler sağlanmalıdır.

1.3.2.10. Makina Konstrüksyonu Hesabı

PT = PR + PM = 4464,438 + 300 = 4764.438 kgf

PB = PT . x / L = 4764,438 . 40 / 160 = 1191,109 kgf

PA = PT – PB = 4764,438 – 1191,109 = 3573,329 kgf

M = PA . x = 3573,329 . 40 = 142933,16 kgf.cm

σ = M / n . W = 142933,16 / 3 . 60,7 = 784,915 kgf / cm2

Makina – Motor Putreli Malzemesi olarak  NPU 120 kullanılacaktır.

σem = 1400 kgf / cm2 ( St 37 için )

σem > σ  olmalıdır.   1400 kgf / cm2  >  784,915 kgf / cm2  olduğundan seçilen putrel

uygundur.

1.3.2.11. Karşı Ağırlık Karkas Hesapları

Karşı ağırlık hesapları yapılmamıştır.

  - MAKİNA DAİRESİ ISI HESABI

Türk Standartlarında belirtilen ölçülerde makina dairesi için hesaplanmamıştır.

  - MAKİNA DAİRESİ HAVALANDIRMA HESABI

Türk Standartlarında belirtilen ölçülerde makina dairesi seçildiği için

hesaplanmamıştır.